# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

(наименование организации)

Россия, 160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 99

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2010 г. |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Январь | 10 | -- -- | 10 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Тяговая» -ТП-253 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 15 | 10:29 | 15 | 12:12 | Повреждение КЛ ПС «Восточная» – РП-31 Ф-8 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Январь | 18 | 17:17 | 18 | 18:36 | Повреждение ПС «Западная» – РП-16 Ф-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 20 | 13:57 | 20 | 15:01 | Повреждение КЛ РП-32 – ТП-580, сторонней организацией при производстве земляных работ | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Январь | 24 | 11:40 | 24 | 13:39 | Повреждение КЛ ВЛЭП №10 – ТП-713 | Ремонт концевой разделки в ТП-713, в/в испытание. |
|  | Январь | 25 | 16:43 | 25 | 17:27 | Повреждение КЛ РП-28 – ТП-404. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 26 | 00:08 | 26 | 01:00 | Повреждение КЛ ПС «Восточная» яч.15 – РП-30 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 26 | 02:18 | 26 | 04:24 | Повреждение КЛ ТП-375 – ТП-42 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 28 | 00:22 | 28 | 01:38 | Повреждение МВ в РП-21. | Ремонт МВ. |
|  | Январь | 26 | 18:46 | 26 | 20:11 | Повреждение КЛ РП-27 – ТП-682 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 28 | 11:40 | 28 | 12:28 | Повреждение КЛ РП-14 – ТП-490 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Январь | 31 | -- -- | 31 | -- -- | Повреждение опоры ВЛ 6 кВ ЛЭП №7 техникой сторонней организации. | Замена поврежденной опоры. |
|  | Февраль | 3 | 13:00 | 3 | 13:28 | Повреждение КЛ ПС «Вологда -Южная» – РП-32 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Февраль | 13 | 21:48 | 13 | 00:30 | Повреждение КЛ РП-19 – ТП-719 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Февраль | 13 | 23:48 | 13 | 00:12 | Повреждение МВ в РП-38 Ф-8 | Ремонт МВ. |
|  | Март | 16 | 08:30 | 16 | -- -- | Повреждение КЛ ТП-130 – ТП-63 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Март | 19 | 13:00 | 19 | 15:10 | Повреждение КЛ ПС «Ананьино» - ВЛЭП №31 | Ремонт концевой разделки на опоре ВЛ, в/в испытание. |
|  | Март | 22 | 07:41 | 22 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.114 – РП-23 Ф-9 | Ремонта кабеля, в/в испытание. |
|  | Март | 23 | 13:25 | 23 | 15:20 | Повреждение КЛ ТП-162 – ТП-29 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Март | 26 | 08:10 | 26 | -- -- | Повреждение КЛ РП-9 – ТП-288. | Ремонт кабеля в/в испытание. |
|  | Март | 31 | 15:25 | 31 | 15:40 | Повреждение КЛ ТП-206 – ТП-115 сторонней организацией при производстве земляных работ | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание |
|  | Март | 31 | 15:50 | 31 | 16:25 | Повреждение КЛ ТП-146 – ТП-206 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 2 | 13:23 | 2 | 13:54 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.10 – ЛЭП №40 | Ремонт концевой разделки на опоре ЛЭП, в/в испытание. |
|  | Апрель | 2 | 20:24 | 2 | 21:00 | Повреждение КЛ Тп-422 РУ-6 кВ →Т-2 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 3 | 20:24 | 3 | 20:48 | Повреждение КЛ ПС «Восточная» - РП-30Ф-14 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 3 | 16:05 | 3 | 18:40 | Повреждение КЛ в г.Сокол ГПП яч.5 – ВЛЭП 6. | Ремонт кабеля, в/в испытание |
|  | Апрель | 4 | 23:11 | 4 | 23:55 | Повреждение КЛ ТП-265 – ТП-490 | Ремонт концевой разделки в ТП-265, в/в испытание. |
|  | Апрель | 5 | 12:05 | 5 | -- -- | Повреждение КЛ в п.У.Кубенское ТП-7 – ТП-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 7 | 22:20 | 7 | 23:07 | Повреждение КЛ ПС «Восточная» яч.21 – РП-39 Ф-1. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 8 | 09:23 | 8 | 10:00 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.12 – РП-1 Ф-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 8 | 15:02 | 8 | 15:49 | Повреждение КЛ РП-5 – ТП-436 | Ремонт концевой разделки в ТП-436, в/в испытание. |
|  | Апрель | 9 | -- -- | 9 | -- -- | Повреждение КЛ ТП-393 – ТП-422 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 12 | 22:14 | 12 | 23:10 | Повреждение КЛ РП-27 – ТП-682 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 14 | 11:16 | 14 | 12:17 | Повреждение КЛ ТП-215 – ТП-700 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Апрель | 16 | 16:56 | 16 | 19:00 | Повреждение КЛ РП-5 Ф-29 – ТП-41 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 16 | 23:16 | 16 | 00:57 | Повреждение КЛ РП-6 – ТП-423 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 17 | 14:05 | 17 | 15:43 | Повреждение КЛ РП-19 Ф-8 – ТП-482 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 18 | 16:17 | 18 | 17:08 | Повреждение КЛ ТП-335 – ТП-369 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 19 | 21:50 | 19 | 00:50 | Повреждение в г.Сокол КЛ ВЛЭП 312 – КТП-81 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 23 | 16:07 | 23 | 18:19 | Повреждение КЛ ТП-480 – ВЛЭП №35 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля составлен акт, в/в испытание. |
|  | Апрель | 23 | 15:25 | 23 | 15:55 | Повреждение КЛ в г.Сокол ТП-1 – ТП-33 | Ремонт кабеля, в/в испытание |
|  | Апрель | 24 | 20:26 | 24 | 21:28 | Повреждение КЛ ТП-521 – ТП-558 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 26 | 00:49 | 26 | 01:35 | Повреждение КЛ РП-31 Ф-20 – ТП-561 | Ремонт концевой разделки в ТП-561, в/в испытание. |
|  | Апрель | 26 | 12:45 | 26 | 14:59 | Повреждение КЛ ТП-294 – ТП-419 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 26 | 08:40 | 26 | 09:10 | Повреждение КЛ в г.Сокол ТП-16 – ТП-9 |  |
|  | Апрель | 27 | 15:52 | 27 | 18:21 | Повреждение КЛ ТП-313 – ТП-595 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Апрель | 27 | 16:48 | 27 | 18:10 | Повреждение ВН в ТП-312. | Ремонт ВН. |
|  | Май | 1 | 02:20 | 1 | -- -- | Повреждение КЛ в г. Сокол ТП-57 – РТП-7 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 2 | 12:45 | 2 | 12:53 | Повреждение КЛ ПС «ГПП» - РП-27 Ф-15 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 7 | 14:25 | 7 | 15:29 | Повреждение КЛ РП-30Ф-7 – ТП-50 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 9 | 17:30 | 9 | 19:20 | Повреждение КЛ ТП-39 – ТП-413 | Ремонт кабеля в/в испытание. |
|  | Май | 11 | 17:32 | 11 | 18:50 | Наброс на ВЛЭП №11 | Устранение наброса. |
|  | Май | 13 | 08:13 | 13 | -- -- | Повреждение КЛ РП-21 ф-6 – ТП-13 Ф-8 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 13 | 10:32 | 13 | -- -- | Повреждение КЛ ТП-435 – ТП-204 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 13 | 14:35 | 13 | 15:09 | Повреждение КЛ РП-14 Ф-8 – ТП-490 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 13 | 20:15 | 13 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Вологда-Южная» - ВЛЭП № 44. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 14 | 14:15 | 14 | 14:45 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.15 – РП-1Ф-6 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 17 | 12:17 | 17 | 13:37 | Повреждение КЛ Тп-575 – ТП-150 | Ремонт концевой разделки в ТП-575, в/в испытание. |
|  | Май | 18 | 20:18 | 18 | 21:30 | Повреждение КЛ ТП-136 – ТП-6 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 19 | 01:55 | 19 | 01:55 | Повреждение КЛ ТП-172 –ТП-383 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 20 | 23:30 | 20 | 02:07 | Повреждение КЛ ПС «ГПП»яч.6 – ТП-535 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 20 | 23:30 | 21 | 02:05 | Повреждение КЛ ТП-532 – Тп-531 | Ремонт концевой разделки в ТП-532, в/в испытание. |
|  | Май | 21 | 11:30 | 21 | 11:55 | Повреждение КЛ в г.Сокол ЦБК→ТП-7 сторонней организацией при земляных работах. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 23 | 22:07 | 23 | 22:37 | Повреждение КЛ ТП-120 – ТП-282 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 24 | 14:32 | 24 | 16:30 | Повреждение КЛ ТП-6 – ТП-181 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Май | 29 | 08:45 | 29 | -- -- | Повреждение КЛ Рп-14 – ТП-96 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июнь | 7 | 09:52 | 7 | 11:20 | Повреждение КЛ ТП-291 – ТП-48 | Ремонт концевой разделки в ТП-291, в/в испытание. |
|  | Июнь | 7 | 15:53 | 7 | 17:40 | Повреждение КЛ ТП-179 – ТП-85 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июнь | 7 | 16:40 | 7 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «ОМЗ» - РП-14 Ф-26 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июнь | 12 | 10:23 | 12 | 12:14 | Повреждение КЛ РП-16 Ф-2 – РП-6Ф-7 сторонней организацией при проведении земляных работ | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Июнь | 12 | 10:23 | 12 | 12:14 | Повреждение КЛ РП-16 Ф-14 – РП-6 Ф-2 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Июнь | 12 | 14:50 | 12 | 16:03 | Повреждение КЛ РП-5 Ф-30 – ТП-784 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июнь | 16 | 17:34 | 16 | 20:40 | Повреждение в г.Сокол изолятора ВЛЭП №2 опора 16. | Замена поврежденных изоляторов. |
|  | Июнь | 17 | 10:50 | 17 | 11:43 | Повреждение КЛ РП – 14 – ТП-577 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июнь | 22 | 13:51 | 22 | 14:36 | Повреждение КЛ РП-4 Ф-14 – ТП-706 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля. Составлен акт. в/в испытание. |
|  | Июнь | 24 | 12:27 | 24 | 12:52 | Повреждение КЛ РП-30 –РП-31 Ф-1 | Ремонт кабеля. в/в испытание. |
|  | Июн. | 26 | 16:00 | 26 | 19:20 | Повреждение в п.Шуйское линейных проводов на ВЛЭП 10кВ Ф-Райцентр. | Замена поврежденных проводов. |
|  | Июнь | 27 | 14:48 | 27 | 18:39 | Повреждение КЛ ТП-359 – ТП-32 | Ремонт кабеля. в/в испытание. |
|  | Июнь | 27 | 15:00 | 27 | 00:52 | Повреждение ЛР на ВЛЭП №8. | Ремонт линейного разъединителя. |
|  | Июнь | 27 | 15:40 | 27 | 11:20 | Повреждение в г.Сокол на КТП-9 проходной изолятор. | Замена проходного изолятора. |
|  | Июнь | 29 | 07:48 | 29 | 11:08 | Повреждение КЛ РП-4 – Тп-261 | Ремонт кабеля. в/в испытание. |
|  | Июнь | 29 | 07:48 | 29 | 08:28 | Повреждение КЛ ПС «Центральная» яч.14 – РП-13 Ф-4. | Ремонт кабеля. в/в испытание. |
|  | Июнь | 29 | 01:49 | 29 | 08:08 | Повреждение в ТП-183 главного рубильника в РУ-0,4 кВ. | Замена рубильника. |
|  | Июль | 3 | 06:14 | 3 | 07:44 | Повреждение КЛ РП-31Ф-7 – ТП-500 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 6 | 09:29 | 6 | 10:25 | Повреждение КЛ ТП-423 – ТП-346 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Июль | 6 | 09:29 | 6 | 10:25 | Повреждение КЛ ТП-329 – РП-6 Ф-8 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Июль | 11 | 04:19 | 11 | 05:00 | Повреждение КЛ ТП-357 – ТП-364 | Ремонт концевой разделки в ТП357, в/в испытание. |
|  | Июль | 11 | -- -- | 11 | -- -- | Повреждение КЛ ТП-488 – ТП-247 | Ремонт концевой разделки в ТП-488, в/в испытание. |
|  | Июль | 13 | 16:43 | 13 | -- -- | Повреждение КЛ ТП-452 – ТП-300 к-1 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля ,составлен акт в/в испытание. |
|  | Июль | 14 | 10:59 | 14 | 14:33 | Повреждение КЛ РП-10 Ф-9 – РП-37 Ф-1 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Июль | 15 | 02:53 | 15 | 04:03 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.12 – РП-1 Ф-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 14 | 10:59 | 14 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Западная» яч.35 – РП-37 Ф-19. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 16 | 14:01 | 16 | 15:38 | Повреждение КЛ ТП-355 – ТП-719 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 18 | 16:10 | 18 | 16:38 | Повреждение КЛ ТП-376 – ТП-615 к-1 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 17 | 11:25 | 17 | 12:00 | Повреждение КЛ ПС «Центральная»яч.2 РП-21 Ф-13. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 22 | 16:15 | 22 | 18:00 | Повреждение КЛ в г.Сокол ТП-7 – ТП-9 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Июль | 29 | 00:03 | 30 | 01:11 | Повреждение КЛ ТП-439 – ВЛЭП №3 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 5 | 10:56 | 5 | 14:00 | Повреждение КЛ ТП-480 - ВЛЭП№35 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Август | 6 | 12:44 | 6 | 16:35 | Повреждение КЛ ТП-122 – ТП-119 к-1 | Ремонт концевой разделки в ТП-122, в/в испытание. |
|  | Август | 6 | 12:44 | 6 | 16:35 | Повреждение КЛ ТП-497→ТП-767 | Ремонт концевой разделки в ТП-497, в/в испытание. |
|  | Август | 9 | 18:04 | 9 | 18:49 | Повреждение КЛ ТП-25 – Т-1 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 11 | 19:00 | 11 | 20:45 | Повреждение КЛ в п. Молочное ТП-17 - ТП-18 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 13 | 11:41 | 13 | 13:00 | Повреждение КЛ ТП-49 – ТП-441 | Ремонт концевой разделки в ТП-49, в/в испытание. |
|  | Август | 15 | 05:25 | 15 | 07:15 | Повреждение КЛ ТП-97 – ТП-492 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 15 | 20:42 | 15 | 23:50 | Повреждение КЛ РП-26 Ф-13 – ТП-517 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 10 |  | 10 |  | Повреждение КЛ ТП-25 – Т-1 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 17 | 19:59 | 17 |  | Повреждение КЛ РП-30 – ТП-292 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 20 | 05:19 | 20 | 06:20 | Повреждение КЛ ПС «Вологда-Южная»яч.24 – ТП-630 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 21 | 11:44 | 21 | 12:51 | В ТП-680 РУ-10 кВ попала кошка. | Удаление животного из РУ. |
|  | Август | 22 | 12:13 | 22 | 16:02 | Повреждение КЛ ТП-713 – ТП-619 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 23 | 13:31 | 23 | 15:03 | Повреждение сборных шин в ТП-571 | Ремонт сборных шин. |
|  | Август | 27 | 13:06 | 27 | 14:24 | Повреждение КЛ ТП-499 – ТП-386 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Август | 29 | 13:28 | 29 | 14:20 | Повреждение КЛ РП-6 – ТП-329 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август | 29 | 13:28 | 29 | 14:53 | Повреждение КЛ РП-17Ф-9 – ТП-156 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Август |  |  |  |  | Повреждение КЛ РП-5Ф-30 – ТП-784 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 1 | 11:21 | 1 | 11:28 | Повреждение в ТП-464 сборных шин 0,4кВ. | Ремонт сб.шин замена изоляторов. |
|  | Сентябрь | 1 | 14:26 | 1 | 14:42 | Повреждение КЛ ТП-48 – ТП-436 сторонней организацией при производстве земляных работ | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 1 | 09:58 | 1 | 10:50 | Повреждение КЛ ПС «Восточная»яч.11 – РП-31к-б | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 3 | 00:46 | 3 | 01:06 | Повреждение ВН в ТП-597 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 5 | 21:11 | 5 | 21:46 | Повреждение ПК в ТП-502 | Замена ПК. |
|  | Сентябрь | 7 | 00:24 | 7 | 01:38 | Повреждение КЛ ТП-32 – ТП-359 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 13 | 08:05 | 13 | 09:26 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.114 – РП-23 Ф-9. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 13 | 13:05 | 13 | 14:59 | Повреждение КЛ ТП-31 - ТП-248 сторонней организацией при проведении земляных работ | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 15 | 09:32 | 15 | 11:18 | Повреждение КЛ ТП-767 – ТП-497 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 15 | 15:55 | 15 | 16:30 | Повреждение КЛ ПС «Вологда-Южная»яч.24 – ТП-630 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 15 | 08:35 | 15 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Восточная»яч.21 – РП-39 Ф-11. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 15 | -- -- | 15 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Западная» яч.21 – РП-7Ф-20. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 18 | 11:39 | 18 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Центральная»яч.22 – РП-13 Ф-15 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 18 | 11:40 | 18 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-13Ф-15 к-2. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 18 | 11:04 | 18 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Центральная»яч.3 – РП-1 Ф-15. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 20 | 14:17 | 20 | 15:05 | Повреждение в ТП-608 в РУ-0,4 КЗ. | Устранение КЗ. |
|  | Сентябрь | 22 | 05:48 | 22 | 07:25 | Повреждение КЛ ТП-368 – ТП-198 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 22 | 12:50 | 22 | 15:00 | Повреждение КЛ в п.Молочное ТП-4 – ТП-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 23 | 11:18 | 23 | 11:55 | Повреждение КЛ ТП-199 – ТП-436 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 24 | 18:34 | 24 | 19:00 | Повреждение КЛ РП-36 – ТП-525 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 25 | 10:43 | 25 | 12:07 | Повреждение КЛ ТП-594 – ТП-187 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Сентябрь | 26 | 10:00 | 26 | 11:30 | Повреждение КЛ в п.Молочное ТП-1 ВЛЭП №12 | Ремонт концевой разделки, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 3 | 20:22 | 3 | 20:50 | Повреждение КЛ ПС «Луговая» яч.23 – РП-19 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 5 | 09:12 | 5 | 09:49 | Повреждение КЛ ТП-254 – ТП-447 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 6 | 20:02 | 6 | 21:44 | Повреждение КЛ ПС «Луговая»яч.2 – РП-19 Ф-2. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 8 | 02:03 | 8 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Центральная»яч.2 – РП-1 Ф13. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 13 | 13:46 | 13 | 14:36 | Повреждение КЛ ТП-379 – ТП-253 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 15 | 14:57 | 15 | 15:50 | Повреждение КЛ ТП-522 – ТП-784 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 19 | 01:53 | 19 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Вологда-Южная»яч.7 – РП-26 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 19 | 15:40 | 19 | 16:15 | Повреждение КЛ в г. Сокол ТП-95 – РТП-7 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 27 | 17:19 | 27 | 18:21 | Повреждение КЛ ТП-21 – ТП-284 | Ремонт концевой разделки в ТП-284, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 27 | 18:42 | 27 | 19:10 | Повреждение КЛ ТП-27 – ТП-197 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Октябрь | 31 | 23:18 | 31 | 00:15 | Повреждение КЛ ПС «Восточная»яч.32 – РП-30 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 4 | 09:08 | 4 | 09:46 | Повреждение КЛ ПС «Луговая»яч.10 – РП-38 Ф-6. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 4 | 13:10 | 4 | 14:04 | Повреждение КЛ ТП-71 – ТП-262 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 6 | 18:01 | 6 | 19:19 | Повреждение КЛ РП-6 – ТП-423 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 14 | 05:43 | 14 | 06:20 | Повреждение КЛ ТП-130 – ТП-63 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 17 | 06:10 | 17 | 06:53 | Повреждение КЛ ПС «Западная»яч.15 – РП-10. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 23 | 13:15 | 23 | 14:15 | Повреждение КЛ ТП-6 - ТП-136 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 23 | 13:15 | 23 | 14:15 | Повреждение КЛ ТП-6 - ТП-181 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Ноябрь | 27 | 03:03 | 27 | 03:37 | Повреждение КЛ ПС «Западная»яч.33–РП-35Ф-5 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 2 | 16:40 | 2 | 17:10 | Повреждение КЛ ТП-3 - ТП-366 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 3 | 10:50 | 3 | 12:36 | Повреждение КЛ ТП-75 – ВЛЭП №19 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 5 | 19:28 | 5 | 20:09 | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ»яч.5 – РП-1 Ф-6. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 6 | 19:28 | 6 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ»яч.3 – ТП-217 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 6 | 15:30 | 6 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Луговая»яч.2 – Рп-19 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 22 | 14:21 | 22 | 15:07 | Повреждение КЛ РП-6 – РП-16 | Ремонт кабеля, в/в испытание. |
|  | Декабрь | 27 | -- -- | 27 | -- -- | Повреждение КЛ ПС «Луговая»Ф-5 – РП-19 Ф-5. | Ремонт кабеля, в/в испытание. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |